Use Manual

RS485 Option Board

SV-iS5  Series

Before Installing

This manual describes about the installation, operation, and precautions of RS485 board of iS5 series. Read the manual and precautions thoroughly before installation and operation. If not, it may cause break down of board and shorten the product life.

!  CAUTION

- Do not install the option board when the power is introduced. If not, both of the inverter and option board may be broke down. (Attach and detach the option board to the inverter control board after the capacitor discharged)

- ESD can cause break down of CMOS components. Do not touch the CMOS components without the board is grounded.

- Do not change the communication cable with the inverter power is turned on.

- Make sure to precisely insert the connector of inverter and option board

- Make sure the connection of signal wire (P, N). P signal wire must be connected to the P terminal.

- Connect terminal resistor at the last connected option board of 110 ohm, 1/2 watt. (refer to Figure 6)

- Check the parameter unit when setting the parameters.

Introduction
This manual described the serial communication between personal computer and FA(factory automation) computer, RS485 option board specifications and installation method and program. This option board is useful for monitoring iS5 inverter from a distance using personal computer or other communication devices.

그림 1.  RS485 옵션카드 설치방법

  - Benefits for using RS485 board
* 인버터를 User 프로그램에 의해서 운전이나 감시가 가능하기 때문에 인버터를     
  보다 쉽게 공장 자동화에 적용할 수 있습니다.
* 컴퓨터에 의해서 파라미터의 변경이나 감시가 가능합니다.
  (예: 가속·감속 시간, 주파수지령 등)
* RS485 표준에 대한 인터페이스 형태 :
  ① 인버터와 여러회사의 컴퓨터와 통신이 가능합니다.
  ② 멀티드롭 링크 시스템이기 때문에 컴퓨터 한대로 인버터 32대 까지 동시에 
     제어할 수 있습니다.
  ③ 내노이즈 환경의 인터페이스입니다.
* 인버터는 시중에서 판매되는 RS232-485 컨버터를 통해 RS232카드를 내장한 컴        
  퓨터와 통신이 가능합니다. 컨버터의 사양 및 성능은 제조 회사에 따라 다르나 기
  본 기능은 같습니다. 자세한 사양 및 사용 방법은 제조 회사의 사용 설명서를 참조
  하십시요.

  - 설치 및 운전하기 전에
* 설치 및 운전전에 본 사용 설명서를 반드시 숙지하시기 바랍니다. 본 사용 설
  명서를 따르지 않을 경우 인체나 다른 기기에 위험을 초래할 수도 있습니다.

- 사 양

  - 성능사양

| 항 목 | 사 양 |
| --- | --- |
| 통신 방식 | RS485 (RS232-485 컨버터) |
| 전송 형태 | Bus방식, Multidrop Link System |
| 인버터 형명 | SV-iS5 series |
| 컨버터 | RS232가 장착된 컨버터 |
| 인버터 연결 대수 | 최대 31대 |
| 전송 거리 | Max. 1200m(권장 700m 이내) |

  - 하드웨어사양

| 항 목 |  | 사 양 |
| --- | --- | --- |
| 설치 형태 |  | 인버터 제어보드내의 옵션커넥터에 장착 |
| 전원 | 제어 전원 | 인버터로부터 공급 받음. |
|  | 통신 전원 | 제어보드내의 전원을 통해 공급받음 |

  - 통신사양

| 항 목 | 사 양 |
| --- | --- |
| 통신 속도 | 19200/9600/4800/2400/19200 bps 선택 가능 |
| 제어 절차 | 비 동기 통신 체계 |
| 통신 체계 | Half duplex system |
| 문자 체계 | ASCII (8 bit) |
| Stop bit 길이 | 1 bit |
| Error check(CRC16) | 2 byte |
| Parity check | None |

- 제품설명

  - 통신카드 외관 및 각부설명

| 이 름 | 용 도 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 인버터 접속 커넥터 | 인버터 내부와의 접속을 위한 커넥터 |  |  |
| 통신선 연결 단자 | 시리얼 통신선 연결 단자 | P | 485 신호 - high |
|  |  | N | 485 신호 – low |
|  |  | G | 485 Ground |
|  |  | S | Shiel |
|  |  | T1 | 내부종단저항연결 T1과 T2를 단락 |
|  |  | T2 |  |

<상태표시 LED>

| CPU LED | 옵션보드가 정상동작임을 나타냄 |  |
| --- | --- | --- |
| RXD LED | 485신호를 수신상태 |  |
| TXD LED | 485신호를 송신상태 |  |
| ERR LED | 잠간점멸 | 잘못된 DATA수신(이상무) |
|  | CPU와 같은 주기로 점멸 | DPRAM통신 이상 |
|  | CPU와 반대주기로 점멸 | Network Connection TimeOut |

- 설 치

  - 통신카드 설치

- 인버터 제어보드내의 옵션커넥터에(그림 2 참조)  RS485 통신 카드 인버터 접속 커넥터를 연결하십시오. 이때 지지봉이 잘 연결되었는지 확인하십시오. 만일 지지봉의 위치가 올바르지 않다면 옵션카드 접속이 잘못된 것입니다.

- 통신 카드가 바르게 설치되었는지 다시 한번 확인한 후 인버터 전원을 올리십시오.

- 전원을 넣으면 LED가 차례로 점멸한 후 “CPU LED”가 1초간격으로 점멸합니다.

- 통신 카드에 있는 “CPU LED”가 깜빡이는지 확인하십시오. “CPU LED”가 깜빡이지

않을 경우 즉시 인버터 전원을 내리고 통신 카드가 바르게 설치되었는지 확인하십

시오.

(주의: “CPU LED”가 깜빡이지 않는 상태에서 장시간 인버터에 전원을 인가할 경
       우 인버터 및 통신 카드가 소손 될 수도 있습니다.)

* 통신 카드가 바르게 설치 되었는데도 “CPU LED”가 깜빡이지 않으면 구입처나

가까운 대리점에 문의하십시오.

- < I/O 47 >의 설정값이 RS485로 설정되어 있는지 확인하십시오.

- 까지 확인되면 다음은 통신 관련 파라미터를 아래와 같이 설정하십시오.

| 기능코드 | 표시문자 | 설정값 |
| --- | --- | --- |
| < EXT 51 > | Opt mode | 통신으로 제어하려는 명령만 설정 |
| < I/O 46 > | Inv. number | 1~32 (번호가 중복되지 않게 설정하십시오.) |
| < I/O 47 > | Baud-rate | 9600 bps (공장 출하치) |
| < I/O 48 > | Lost command(주1) | 사용자 정의 |
| < I/O 57 > | Remote T.Out(주1) | 0.0(공장 출하치) |

주1) 인버터와 마스터와의 통신이 이루어지지 않을 경우 인버터를 비상정지 시키

기 위해서 설정합니다. 설정시간동안 통신이 한 번도 이루어지지 않을 경우

동작합니다. 이는 인버터의 제어가 Remote로 이루어지지 않고 있음을 나타냅

니다. 안전을 위해 이 값을 설정하여 사용하시기 바랍니다.

- 통신 카드 설치 및 파라미터 설정이 끝났으면 컨버터와의 결선을 위해 인버터 전원을 내리십시오.

- 종단에 사용되는 옵션카드의 경우 그림 1을 참조하여 종단저항 점퍼를 연결해 주십시오.

  - RS232-485 컨버터 설치 
컨버터 설치 방법은 제조 회사에 따라 달라질 수 있으며 자세한 사항은 제조 회사의 설치 매뉴얼을 참조하십시오.

  - 컴퓨터, 컨버터 및 통신카드연결

인버터n

인버터2

인버터1

Master

(예: PC, PLC)

232/485 컨버터

통신카드

통신카드

통신카드

…

시스템 구성

그림 3.

주3) 연결가능 인버터는 32대 이내입니다.
   주4) 통신선의 총 연장길이는 1200m이나 안정한 통신을 위해서는 700m이내로 하십시오.

통신단자의 구성






                          그림 4.

S

G

T1

T2

N

P

| 핀표시 | S | G | T1 | T2 | N | P |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 역 할 | shield | Ground | Termination |  | 신호선 |  |

S : 전체 네트워크 라인중에 접지는 오직 한 군데만 해야 합니다.

인버터를 통해 접지할 경우 Shield 단자 옆의 나사에 연결하십시요.

G : 485통신단자의 Ground

T1, T2 : 본 제품이 종단에 쓰일 경우 이 두 단자를 단락시키면 내부의

종단저항이 연결됩니다.

- 통신 프로토콜

- RS485 프로토콜(LG산전 전용)을 사용합니다. RS485 프로토콜은 Open Protocold입니다. 각 영업점에 문의하시기 바랍니다.

- 컴퓨터 또는 기타 호스트가 마스터가 되고 인버터가 슬래이브가 되는 구조를 취합니다.  마스터의 읽기/쓰기 요구에 슬래이브인 인버터가 응답합니다.

  - 지원하는 명령코드

| Function Code | 이 름 |
| --- | --- |
| ‘R’ | 파라미터 읽기 |
| ‘W’ | 파라미터 쓰기 |
| ‘X’ | 모니터 등록 |
| ‘Y’ | 모니터 실행 |

(주의 : 반드시 대문자(ASCII CODE)를 사용해야 합니다.)

  - BroadCast기능

- 네트워크에 연결되어 있는 모든 인버터에 지령을 내릴 경우에 사용.

- 국번 255번으로 지령을 내릴 경우 모든 인버터는 이에 응답을 합니다.

  - 에러코드

| 에러코드 | 표시 | 이 름 |
| --- | --- | --- |
| ILLEGAL FUNCTION | IF | 수신한 명령이 옵션카드에서 수행할 수 없는 경우. 즉 해당 명령이 없는 경우 |
| ILLEGAL DATA ADDRESS | IA | 수신한 파라미터 주소가 유효하지 않은 경우. 모니터 등록을 하지 않고 모니터 실행을 할 경우 |
| ILLEGAL DATA VALUE | ID | 수신한 data가 유효하지 않은 경우. |
| WRITE MODE ERROR | WM | Read Only또는 운전중변경금지 등의 경우 |
| FRAME ERROR | FE | Frame의 크기 또는 내부의 Num이나 Sum이 다를 경우. |
| TIME OUT ERROR | TO | 일정시간내에 DPRAM통신이 되지 않았을 경우 |
| DPRAM OFF LINE | DO | dpram이 Off Line인경우 |
| INVALID ID NUMBER | IN | 국번이 다를경우 |
| UNDEFINED CONDITION | UC | 위의 경우가 아닌경우 |

  - BaudRate
1200, 2400, 4800, 9600, 19200bps지원  (default값은 9600bps)

- 고장진단

이장은 통신 카드를 이용하여 컴퓨터와의 통신에 문제가 발생한 경우 참조하십시오.

- CPU LED가 동작을 하지 않는다.

| 예상상태 | 인버터가 올바로 동작하지 않거나 인버터 옵션간의 연결이 올바로 이루어지지 않음. |
| --- | --- |
| 해결방법 | - 인버터의 전원 점검. - 인버터가 올바로 동작하는 경우 옵션이 인버터에 올바로 장착되었는지 점검. |

- TXD LED 또는 RXD LED가 동작을 하지 않는다.

| 점검내용 | 조 치 |
| --- | --- |
| 컨버터에 전원을 공급하였는가? | 컨버터에 전원을 공급. |
| 컨버터와 컴퓨터와의 결선이 올바른가? | 컨버터 매뉴얼을 참조. |
| 통신카드가 인버터에 바르게 설치되었는가? | “4. 설치”를 참조하여 바르게 설치 |
| 마스터에서 통신을 시작하였는가? | 통신을 시작. |
| 인버터의 통신 속도 설정이 올바른가? | “4 설치”를 참조하여 바르게 설치 |
| User 프로그램의 데이터 포맷이 올바른가? | User 프로그램(주2) 수정. |
| 컨버터와 통신카드와의 결선이 올바른가? | “4 설치”를 참조하여 바르게 결선. |

주2) User 프로그램은 사용자가 만든 PC용 s/w를 말합니다.

- ERR LED가 동작을 한다.

| 상 태 | 조 치 |
| --- | --- |
| 간헐적으로 점등 | Noise나 기타의 이유로 올바른 데이터를 수신하지 못했을 경우. 이는 정상적인 동작임. |
| CPU LED와 반대로 점멸 | Network통신이 TimeOut(I/O 49)설정동안 이루어지지 않은 경우. 마스터의 상태를 확인. |
| CPU LED와 동기점멸 | 옵션카드와 인버터와의 통신이 문제가 생긴경우. 이 경우에는 인버터 전원을 On/Off해준다. 만일 이같은 현상이 계속 발생할 경우는 A/S를 의뢰. |

- 파라미터 코드(파라미터 번지는 모두 hex값)

<공통영역> : 공통영역은 인버터 기종과 관계없이 접근할 수 있는 값들입니다.(주3)

| 번지 | 설명 | 단위 | R/W | 데이터 값 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 0x0000 | 인버터 모델 | - | R | 4: SV-iS5 |
| 0x0001 | 인버터 용량 | - | R | 0: 0.75 1:1.5 2:2.2 3: 3.7 4: 5.5 5: 7.5 6: 11 7: 15 8: 18.5 9: 22 (이상 200V급) 10: 0.75 11:1.5 12:2.2 13: 3.7 14: 5.5 15: 7.5 16: 11 17: 15 18: 18.5 19: 22(이상 400V급) (단위 : kW) |
| 0x0002 | 인버터 입력 전압 | - | R | 0: 220V급 1: 440V급 |
| 0x0003 | 버 전 | - | R | 0100: Ver. 1.00, 0101: Ver 1.01 |
| 0x0005 | 주파수 지령 | 0.01Hz | R/W |  |
| 0x0006 | 운전 지령 | - | R/W | Bit 0: 정지 Bit 1: 정방향 운전 Bit 2: 역방향 운전 Bit 3: Fault 리셋 Bit 4: 비상 정지 |
| 0x0007 | 가속 시간 | 0.1 sec | R/W |  |
| 0x0008 | 감속 시간 | 0.1 sec | R/W |  |
| 0x0009 | 출력 전류 | 0.1 A | R |  |
| 0x000A | 출력 주파수 | 0.01 Hz | R |  |
| 0x000B | 출력 전압 | 0.1 V | R |  |
| 0x000C | DC Link 전압 | 0.1 V | R |  |
| 0x000D | 출력 파워 | 0.1 kW | R |  |
| 0x000E | 운전 상태 | - | R | Bit 0:정지, Bit 1:정방향 운전 Bit 2:역방향 운전 Bit 3:Fault(Trip) Bit 4:가속 중 Bit 5:감속 중 Bit 6:속도 도달 Bit 7:DC Braking중, Bit 8:정지중 Bit 9: 현재 동작방향 Bit10: 브레이크 개방 Bit13: Rem. Run/Stop Bit14: Rem. Freq. Cmd |
| 0x000F | 트립 정보 | - | R | Bit 0: OC, Bit 1: OV, Bit 2: EXT Bit 3: BX, Bit 4: LV, Bit 5: Fuse Open, Bit 6: GF Bit 7: OH, Bit 8: ETH, Bit 9: OLT Bit10:HW-Diag Bit11:EXT-B Bit12:ASHT Bit13:OPT Bit 14: PO Bit15:IOLT |
| 0x0010 | 입력 단자 정보 | - | R | Bit 0: FX, Bit 1: RXD, Bit 2: BX Bit 3: RST,- Bit 8: P1, Bit 9: P2, Bit 10: P3 Bit 11: P4, Bit 12: P5, Bit 13: P6 |
| 0x0011 | 출력 단자 정보 | - | R | Bit 0: Q1 (OC1) , Bit 1: Q2 (OC2) Bit 2: Q3 (OC3), Bit 3: AUX |
| 0x0012 | V1 | - | R | 0 – FFC0 |
| 0x0013 | V2 | - | R | 0 – FFC0 |
| 0x0014 | I | - | R | 0 – FFC0 |
| 0x0015 | RPM | - | R |  |

(주3) 공통영역 파라미터를 통해 데이터를 수정한 경우에는 데이터가 저장이 되지 않

습니다. 즉, 수정한 사항이 현재상태에서는 반영이 되지만 인버터가 reset된 경우나

전원이 끊어졌다가 다시 들어온 경우에는 공통영역 파라미터 를 통해 수정하기 이전

의 값으로 설정됩니다.

하지만 각 그룹 파라미터를 통해 데이터를 변경한 경우에는 reset 또는 전원

OFF/ON시에도 변경된 값이 적용됩니다.

< DRV 그룹 >

| 번 지 | No. | 파라미터 설명 | 기본값 | 최대값 | 최소값 | Unit |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 5100 | DRV#00 | Cmd. Freq. | 0 | max freq. | start freq. | 0.01Hz |
| 5101 | DRV#01 | Acc. Time | 50 | 60000 | 0 | 0.01sec |
| 5102 | DRV#02 | Dec. Time | 100 | 60000 | 0 | 0.01sec |
| 5103 | DRV#03 | Drive mode | 1 | 2 | 0 |  |
| 5104 | DRV#04 | Freq. mode | 0 | 4 | 0 |  |
| 5105 | DRV#05 | Step freq - 1 | 1000 | MaxFreq | startFreq | 0.01Hz |
| 5106 | DRV#06 | Step freq - 2 | 2000 | MaxFreq | startFreq | 0.01Hz |
| 5107 | DRV#07 | Step freq - 3 | 3000 | MaxFreq | startFreq | 0.01Hz |
| 510A | DRV#10 | DC Link Voltage | 0 | - | - | V |

< FU1 그룹 >

| 번 지 | No. | 파라미터 설명 | 기본값 | 최대값 | 최소값 | Unit |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 5201 | FU1 #01 | Drive mode | 1 | 2 | 0 |  |
| 5202 | FU1 #02 | Freq. mode | 0 | 4 | 0 |  |
| 5203 | FU1 #03 | Run prohibit | 0 | 2 | 0 |  |
| 5205 | FU1 #05 | Acc. pattern | 0 | 4 | 0 |  |
| 5206 | FU1 #06 | Dec. pattern | 0 | 4 | 0 |  |
| 5207 | FU1 #07 | Stop mode | 0 | 2 | 0 |  |
| 5208 | FU1 #08 | DcBr freq. | 500 | 6000 | startFreq | 0.01Hz |
| 5209 | FU1 #09 | DcBlk time | 10 | 6000 | 0 | 0.01sec |
| 520A | FU1 #10 | DcBr value | 50 | 1000 | 0 | 0.1% |
| 520B | FU1 #11 | DcBr time | 10 | 600 | 0 | 0.1sec |
| 520C | FU1 #12 | DcSt value | 50 | 1000 | 0 | 0.1% |
| 520D | FU1 #13 | DcSt time | 0 | 600 | 0 | 0.1sec |
| 5214 | FU1 #20 | Max freq. | 6000 | 40000 | 4000 | 0.01Hz |
| 5215 | FU1 #21 | Base freq. | 6000 | maxFreq | 3000 | 0.01Hz |
| 5216 | FU1 #22 | Start freq. | 50 | 1000 | 10 | 0.01Hz |
| 5217 | FU1 #23 | Freq limit | 0 | 1 | 0 |  |
| 5218 | FU1 #24 | F-limit Lo. | 0 | highFreq | startFreq | 0.01Hz |
| 5219 | FU1 #25 | F-limit Hi. | 6000 | maxFreq | lowFreq | 0.01Hz |
| 521A | FU1 #26 | Torque boost | 0 | 1 | 0 |  |
| 521B | FU1 #27 | Fwd boost | 20 | 200 | 0 | 0.1% |
| 521C | FU1 #28 | Rev boost | 20 | 200 | 0 | 0.1% |
| 521D | FU1 #29 | V/F pattern | 0 | 2 | 0 |  |
| 521E | FU1 #30 | User freq. 1 | 1500 | maxFreq | 0 | 0.01Hz |
| 521F | FU1 #31 | User volt. 1 | 25 | 100 | 0 | % |
| 5220 | FU1 #32 | User freq. 2 | 3000 | maxFreq | 0 | 0.01Hz |
| 5221 | FU1 #33 | User volt. 2 | 50 | 100 | 0 | % |
| 5222 | FU1 #34 | User freq. 3 | 4500 | maxFreq | 0 | 0.01Hz |
| 5223 | FU1 #35 | User volt. 3 | 75 | 100 | 0 | % |
| 5224 | FU1 #36 | User freq. 4 | 6500 | maxFreq | 0 | 0.01Hz |
| 5225 | FU1 #37 | User volt. 4 | 100 | 100 | 0 | % |
| 5226 | FU1 #38 | Volt control | 100 | 110 | 40 | % |
| 5227 | FU1 #39 | Energy save | 0 | 80 | 0 | % |
| 5232 | FU1 #50 | ETH select | 0 | 1 | 0 |  |
| 5233 | FU1 #51 | ETH 1min | 150 | 200 | contPerc | % |
| 5234 | FU1 #52 | ETH Cont | 100 | 150 | 50 | % |
| 5235 | FU1 #53 | Motor type | 0 | 1 | 0 |  |
| 5236 | FU1 #54 | OL level | 150 | 150 | 30 | % |
| 5237 | FU1 #55 | OL time | 100 | 300 | 0 | 0.1sec |
| 5238 | FU1 #56 | OLT select | 0 | 1 | 0 |  |
| 5239 | FU1 #57 | OLT level | 180 | 200 | 30 | % |
| 523A | FU1 #58 | OLT time | 600 | 60000 | 0 | 0.1sec |
| 523B | FU1 #59 | Stall prev. | 0 | 7 | 0 |  |
| 523C | FU1 #60 | Stall level | 150 | 150 | 30 | % |

< FU2 그룹 >

| 번 지 | No. | 파라미터 설명 | 기본값 | 최대값 | 최소값 | Unit |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 530A | FU2 #10 | Jump freq | 0 | 1 | 0 |  |
| 530B | FU2 #11 | jump lo 1 | 1000 | jump Hi 1 | StartFreq | 0.01Hz |
| 530C | FU2#12 | jump Hi 1 | 1500 | maxFreq | jump Lo 1 | 0.01Hz |
| 530D | FU2 #13 | jump lo 2 | 2000 | jump Hi 2 | StartFreq | 0.01Hz |
| 530E | FU2 #14 | jump Hi 2 | 2500 | maxFreq | jump Lo 2 | 0.01Hz |
| 530F | FU2 #15 | jump lo 3 | 3000 | jump Hi 3 | startFreq | 0.01Hz |
| 5310 | FU2 #16 | jump Hi 3 | 3500 | maxFreq | jump Lo 3 | 0.01Hz |
| 5314 | FU2 #20 | Power-on run | 0 | 1 | 0 |  |
| 5315 | FU2 #21 | RST restart | 0 | 1 | 0 |  |
| 5316 | FU2 #22 | Speed Search | 0 | 15 | 0 |  |
| 5317 | FU2 #23 | SS Sup-Curr | 100 | 200 | 80 |  |
| 5318 | FU2 #24 | SS P-gain | 1000 | 30000 | 0 |  |
| 5319 | FU2 #25 | SS I-gain | 10000 | 30000 | 0 |  |
| 531A | FU2 #26 | Retry number | 0 | 10 | 0 |  |
| 531B | FU2 #27 | Retry delay | 10 | 600 | 0 | 0.1sec |

< FU2 그룹 계속 >

| 번 지 | No. | 파라미터 설명 | 기본값 | 최대값 | 최소값 | Unit |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 531E | FU2#30 | Motor select | 0 | 9 | 0 |  |
| 531F | FU2#31 | Pole number | 4 | 12 | 2 |  |
| 5320 | FU2 #32 | Rated-Slip | 200 | 1000 | 0 | 0.01Hz |
| 5321 | FU2 #33 | Rated-Curr | 18 | 2000 | 10 | 0.1A |
| 5322 | FU2 #34 | Noload-Curr | 7 | 2000 | 5 | 0.1A |
| 5324 | FU2 #36 | Efficiency | 72 | 100 | 70 |  |
| 5327 | FU2 #39 | Carrier freq | 50 | 150 | 10 | 0.1kHZ |
| 5328 | FU2 #40 | Control mode | 0 | 3 | 0 |  |
| 5329 | FU2 #41 | Auto tuning | 0 | 1 | 0 |  |
| 532A | FU2 #42 | Rs(주4) | 0 | 5000 | 0 | 0.001ohm |
| 532B | FU2 #43 | Rr(주5) | 0 | 5000 | 0 | 0.001ohm |
| 532C | FU2 #44 | Lsigma(주6) | 0 | MaxInduc | 0 | 0.001mH |
| 5332 | FU2 #50 | PID F/B | 0 | 2 | 0 |  |
| 5333 | FU2 #51 | PID P-gain | 3000 | 30000 | 0 |  |
| 5334 | FU2 #52 | PID I-time | 300 | 30000 | 0 |  |
| 5335 | FU2 #53 | PID D-time | 1 | 30000 | 0 |  |
| 5336 | FU2 #54 | PID limit | 6000 | maxFreq | StartFreq | 0.01Hz |
| 5346 | FU2 #70 | Acc/Dec freq | 0 | 1 | 0 |  |
| 5347 | FU2 #71 | Time scale | 1 | 2 | 0 |  |
| 5348 | FU2 #72 | PowerOn disp | 0 | 6 | 0 |  |
| 5349 | FU2 #73 | User disp | 0 | 2 | 0 |  |
| 534A | FU2 #74 | RPM factor | 100 | 200 | 1 | % |
| 534B | FU2 #75 | DB mode | 1 | 2 | 0 |  |
| 534C | FU2 #76 | DB %ED | 10 | 30 | 0 | % |
| 534F | FU2 #79 | S/W Version |  |  |  |  |
| 5351 | FU2 #81 | 2nd Acc time | 50 | 60000 | 0 | 0.01sec |
| 5352 | FU2 #82 | 2nd Dec time | 100 | 60000 | 0 | 0.01sec |
| 5353 | FU2 #83 | 2nd BaseFreq | 6000 | maxFreq | 3000 | 0.01Hz |
| 5354 | FU2 #84 | 2nd V/F | 0 | 2 | 0 |  |
| 5355 | FU2 #85 | 2nd F-boost | 20 | 200 | 0 | 0.1% |
| 5356 | FU2 #86 | 2nd R-boost | 20 | 200 | 0 | 0.1% |
| 5357 | FU2 #87 | 2nd Stall | 150 | 150 | 30 | % |
| 5358 | FU2 #88 | 2nd ETH 1min | 150 | 200 | 2nd ETH Cont | % |
| 5359 | FU2 #89 | 2nd ETH Cont. | 100 | 2nd ETH 1min | 50 | % |
| 535A | FU2 #90 | 2nd R-Curr | 36 | 2000 | 10 | 0.1A |
| 538D | FU2 #93 | Para. Init | 0 | 6 | 0 |  |

(주4,5,6) 모터용량에 따라 다름

< I/O 그룹 >

| 번 지 | No | 파라미터 설명 | 기본값 | 최대값 | 최소값 | Unit |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 5401 | I/O #01 | V1 filter | 10 | 10000 | 0 | ms |
| 5402 | I/O #02 | V1 volt x1 | 0 | V1 vort x2 | 0 | 0.01V |
| 5403 | I/O #03 | V1 freq y1 | 0 | maxFreq | 0 | 0.01Hz |
| 5404 | I/O #04 | V1 volt x2 | 1000 | 1000 | V1 volt x1 | 0.01V |
| 5405 | I/O #05 | V1 freq y2 | 6000 | maxFreq | 0 | 0.01Hz |
| 5406 | I/O #06 | I filter | 10 | 10000 | 0 | ms |
| 5407 | I/O #07 | I curr x1 | 0 | I curr x2 | 0 | 0.01mA |
| 5408 | I/O #08 | I freq y1 | 0 | maxFreq | 0 | 0.01Hz |
| 5409 | I/O #09 | I curr x2 | 2000 | 2000 | I curr x1 | 0.01mA |
| 540A | I/O #10 | I freq y2 | 6000 | maxFreq | 0 | 0.01Hz |
| 540B | I/O #11 | Wire broken | 0 | 2 | 0 |  |
| 540C | I/O #12 | P1 define | 0 | 25 | 0 |  |
| 540D | I/O #13 | P2 define | 1 | 25 | 0 |  |
| 540E | I/O #14 | P3 define | 2 | 25 | 0 |  |
| 540F | I/O #15 | In Status | 0 | 1 | 0 |  |
| 5410 | I/O #16 | Out Status | 0 | 1 | 0 |  |
| 5411 | I/O #17 | Ti Filt Num | 15 | 50 | 2 |  |
| 5414 | I/O #20 | Jog freq | 1000 | MaxFreq | startFreq | 0.01Hz |
| 5418 | I/O #24 | Step freq - 4 | 4000 | MaxFreq | startFreq | 0.01Hz |
| 5419 | I/O #25 | Step freq - 5 | 5000 | MaxFreq | startFreq | 0.01Hz |
| 541A | I/O #26 | Step freq - 6 | 4000 | MaxFreq | startFreq | 0.01Hz |

< I/O 그룹 계속 >

| 번 지 | No | 파라미터 설명 | 기본값 | 최대값 | 최소값 | Unit |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 541B | I/O #27 | Step freq - 7 | 3000 | MaxFreq | startFreq | 0.01Hz |
| 541E | I/O #30 | Acc time– 1 | 200 | 60000 | 0 | 0.1sec |
| 541F | I/O #31 | Dec time – 1 | 200 | 60000 | 0 | 0.1sec |
| 5420 | I/O #32 | Acc time – 2 | 300 | 60000 | 0 | 0.1sec |
| 5421 | I/O #33 | Dec time – 2 | 300 | 60000 | 0 | 0.1sec |
| 5422 | I/O #34 | Acc time – 3 | 400 | 60000 | 0 | 0.1sec |
| 5423 | I/O #35 | Dec time - 3 | 400 | 60000 | 0 | 0.1sec |
| 5428 | I/O #40 | FM mode | 0 | 3 | 0 |  |
| 5429 | I/O #41 | FM adjust | 100 | 400 | 10 | % |
| 542A | I/O #42 | FDT freq | 3000 | maxFreq | 0 | 0.01Hz |
| 542B | I/O #43 | FDT band | 1000 | maxFreq | 0 | 0.01Hz |
| 542C | I/O #44 | Aux mode | 12 | 18 | 0 |  |
| 542D | I/O #45 | Relay mode | 2 | 7 | 0 | BIT3 |
| 5430 | I/O #48 | Lost command | 0 | 2 | 0 |  |
| 5431 | I/O #49 | Time out | 1 | 1200 | 1 | 0.1sec |
| 5432 | I/O #50 | Auto mode | 0 | 2 |  |  |

< COM 그룹 >

| 번 지 | No | 파라미터 설명 | 기본값 | 최대값 | 최소값 | Unit |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 5601 | COM #01 | Opt B/D | 0 | 3 | 0 |  |
| 5602 | COM #02 | Opt mode | 0 | 3 | 0 |  |
| 5632 | COM #50 | Inv No. | 1 | 32 | 1 |  |
| 5633 | COM #51 | Baud rate | 0 | 4 | 0 |  |

COM-1 [ OPT B/D]

- 설치되어 있는 옵션보드이 종류를 나타냅니다.

- 이 값은 옵션보드를 설치시 자동으로 표시됩니다.

COM-2 [ OPT Mode ]

- 통신을 통한 옵션에서의 운전/주파수 지령의 설정여부를 결정합니다.

| 설정값 | 표시 | 기능설명 |
| --- | --- | --- |
| 0 | None | 어느지령도 내리지 않습니다. |
| 1 | Command | 운전지령을 내립니다. |
| 2 | Freq | 주파수 지령을 내립니다. |
| 3 | Cmd + Freq | 운전/주파수 지령을 내립니다. |

COM-50 [ Inv No. ]

- 인버터의 국번을 나타냅니다.

COM-51 [ Baud rate ]

- 통신속도를 결정합니다.

| 설정값 | 표시 및 통신속도 |
| --- | --- |
| 0 | 1200 bps |
| 1 | 2400 bps |
| 2 | 4800 bps |
| 3 | 9600 bps |
| 4 | 19200 bps |